proteger / Interruptores diferenciales

Interruptores diferenciales, 4, 25 A, 0,03 A, Tipo A, Selftest Restart, N derecha

Dispositivo de reconexión automática (en inglés ARD) con interruptor diferencial incorporado para la reconexión automática del interruptor diferencial después de un disparo y con una prueba de funcionamiento sin interrupciones, automática y periódica de dicho interruptor. Con comprobación automática del aislamiento antes del intento de reconexión no hay reintento de reconexión cuando existe un defecto. Contacto sin potencial integrado y configurable e indicadores LED para la identificación de las condiciones en funcionamiento. Con interruptor deslizante para activar o desactivar la función de reconexión.
nivel de cableado doble en las partes superior e inferior
Indicador de posición de conmutación y palanca de conmutación multifuncional con las funciones de "activación", "desactivación" y "disparado" (posición central)
Ventana de visualización para etiquetas de rotulación

Tipo de corriente de defecto: A
Corriente de defecto asignada I&Delta;n: 0,03 A
breve tiempo de retardo (resistente a la intemperie)
Posición del conductor neutro: derecha
Anchura en módulos: 7
Número de polos (total): 4
Tensión asignada (CA): 230 V, 400 V
Intensidad asignada de CA (típica): 25 A
Frecuencia asignada: 50 Hz

Interruptores auxiliares (Semiconductor):
Tensión asignada (CA): 5 V ... 230 V 
máx. Intensidad asignada de CA: 0,1 A
Frecuencia asignada: 50 Hz
Tensión asignada (CC): 5 V ... 230 V
máx. Intensidad asignada de CC: 0,1 A

Borne roscado arriba y abajo (Circuito de carga):
Sección de conexión unifilar: 1 conductor: máx. 35 mm²
Sección de conexión de hilo fino: 1 conductor: máx. 35 mm²

Borne roscado abajo (Interruptores auxiliares):
Margen de apriete: máx. 2,5 mm²
Temperatura ambiente: mín. -25 °C ... máx. 60 °C

Tipo de carcasa: Carcasa de montaje en el cuadro de distribución
Tipo de montaje : Regleta de montaje (35 mm)
Grado de protección: IP20 (montado: IP40)
Dimensiones: An 124,8 mm (7 Módulo) × Al 106 mm × Pr 73,5 mm

Normativas de construcción/Normas: EN 50557, DIN EN 61008-1

Marca: Doepke o equivalente
Denominación del artículo: DRCCB 5 STR 025-4/0,03-A
Número de referencia: 09421504
marca o tipo elegidos: ___________/___________