schalten / Dämmerungsschalter

Dämmerungsschalter mit Zeitschaltuhr, 115 V, 230 V AC, 16 A, signalweiß

Dämmerungsschalter 1 lux - 200 lux für Wand- und Mastmontage mit Zeitschaltuhr und LED-Display
mit interner, quarzstabilisierter Schaltuhr zum automatischen Ausschalten der Beleuchtung zu individuell einstellbaren Zeiten;
Pufferung der internen Schaltuhr für mind. eine Woche;
7-Segment-LED-Display und Dreh-/Drucktaster zur Einstellung der Parameter;
konfigurierbare, automatische Sommer-/Winterzeitumstellung;
mit Relais-Testfunktion;
Einstellbarkeit Einschaltschwelle Dämmerung: stufenlos, logarithmisch
Einschaltschwellenbereich Dämmerung: 1 lux ... 200 lux
Ausschaltschwellenbereich Dämmerung: 1 lux ... 200 lux
Hysteresefaktor Ausschaltschwelle Dämmerung: 1,5
Einschaltverzögerungsbereich: max. 10 s
Ausschaltverzögerungsbereich: max. 40 s

Laststromkreis (Relais):
1 Schließer
Polzahl (gesamt): 1
Bemessungsspannung (AC): 230 V
Bemessungsstrom AC (typ.): 16 A 
Bemessungsfrequenz: 50 Hz
max. Bemessungsleistung: 4000 VA

Betriebsspannung (AC): 115 V, 230 V (207 V ... 253 V)
Betriebsfrequenz: 50 Hz, 60 Hz
Gehäusefarbe: signalweiß (ähnlich RAL 9003)

Gehäuseart: Aufputzgehäuse
Montageart: Mastmontage
Schutzart: IP54
Abmessungen: B 70 mm × H 90 mm × T 53 mm

Bauvorschriften/Normen: EN 60669-1

Fabrikat: Doepke oder gleichwertig
Artikelbezeichnung: Dasy 016-230 V TC - we
Bestellnummer: 09500044
gewähltes Fabrikat/Typ: ___________/___________