proteger / Interruptores magnetotérmicos

MCB, C-Característica, 100 A/230 V AC, 100 A/60 V DC, 20 kA

Interruptores magnetotérmicos compactos con alta capacidad de conmutación asignada de 20 kA, bornes de doble piso bilaterales para secciones del conductor y barras ómnibus grandes, con indicador de la posición de conmutación

Característica de disparo (interruptores magnetotérmicos): C
Número de polos: 1

Circuito de carga (Contacto seccionador):
1 Contacto de cierre
Número de polos (total): 1
Tensión asignada (CA): 230 V
Intensidad asignada de CA (típica): 100 A 
Frecuencia asignada: 50 Hz, 60 Hz
Tensión asignada (CC): 60 V
Intensidad asignada de CC (típica): 100 A
Tensión de aislamiento asignada: 440 V
Capacidad de conmutación asignada según la norma IEC 60947-2 a 230 V: 20 kA

Borne imperdible de tornillo enchufable arriba y abajo (Circuito de carga):
Margen de apriete: mín. 2,5 mm² ... máx. 50 mm²
Sección de conexión unifilar: 1 conductor: 2 mm² ... 50 mm²

Temperatura ambiente: mín. -25 °C ... máx. 50 °C

Tipo de carcasa: Carcasa de montaje en el cuadro de distribución
Tipo de montaje : Regleta de montaje (35 mm)
Grado de protección: IP20
Dimensiones: An 27 mm (1,5 Módulo) × Al 90 mm × Pr 71,5 mm

Normativas de construcción/Normas: EN 60947-2

Marca: Doepke o equivalente
Denominación del artículo: DMCB 2 C100-1
Número de referencia: 09915071
marca o tipo elegidos: ___________/___________