schützen / FI-/LS-Kombinationen (RCBO)

FI-/LS-Kombination, einpolig+N, 32 A, 0,1 A, C-Charakteristik, Typ F, kurzzeitverzögert

Netzspannungsunabhängiger Fehlerstromschutzschalter mit Überstromauslösung (RCBO) zur Erfassung von Wechselfehler- und pulsierenden Gleichfehlerströmen
sensitiv für Fehlerströme und Mischfrequenzen von 10 Hz bis 1 kHz bei Verwendung von einphasigen elektronischen Verbrauchern
geeignet zum nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtungen

Auslösecharakteristik (MCB): C
Fehlerstromtyp: F
Bemessungsfehlerstrom I&Delta;n: 0,1 A
kurzzeitverzögert (gewitterfest)
Neutralleiterposition: rechts
Breite in Teilungseinheiten: 2

Laststromkreis (Lasttrennkontakt):
Polzahl (gesamt): 2
Bemessungsspannung (AC): 230 V
Bemessungsstrom AC (typ.): 32 A 
Bemessungsfrequenz: 50 Hz
max. Bemessungsschaltvermögen: 10 kA
Bemessungsisolationsspannung: 440 V

Schraubklemme oben, unten (Laststromkreis):
Anschlussquerschnitt eindrähtig: 1-Leiter: 1 mm² ... 25 mm²
Anschlussquerschnitt mehrdrähtig: 1-Leiter: 1 mm² ... 16 mm²
Anschlussquerschnitt feindrähtig: 1-Leiter: 1 mm² ... 16 mm²
Umgebungstemperatur: min. -25 °C ... max. 40 °C

Gehäuseart: Verteilereinbaugehäuse
Montageart: Tragschiene (35 mm)
Schutzart: IP20 (eingebaut: IP40)
Abmessungen: B 35 mm (2 TE) × H 80 mm × T 74 mm

Fabrikat: Doepke oder gleichwertig
Artikelbezeichnung: DRCBO 3 C32/0,10/1N-F
Bestellnummer: 09932377
gewähltes Fabrikat/Typ: ___________/___________