erweitern / automatisch wiedereinschaltende Einrichtungen

Fernantrieb, 4 TE, 24 V AC/DC, RCCB: In max. 125 A, Einschaltversuche: 1

Der Fernantrieb ist eine nachrüstbare Einheit zur Fernsteuerung und Überwachung von Fehlerstromschutzschaltern der Baureihe DFS 2 / DFS 4. 
Hilfsschalterkontakte signalisieren ständig den aktuellen Status des Fehlerstromschutzschalters und des Fernantriebs.
Anzahl automatische Einschaltversuche: 1
max. Bemessungsstrom Hauptkontakteinheit: 125 A
Fernauslösung: ja

Steuereingang:
Bemessungsspannung (DC): 24 V
Bemessungsstrom: 1 mA

Schaltausgang (Relais):
3 Schließer
Bemessungsspannung (AC): 24 V
Bemessungsstrom AC (typ.): 1 A 
Bemessungsspannung (DC): 24 V
Bemessungsstrom DC (typ.): 1 A
max. Bemessungsleistung: 24 VA

Schraubklemme oben und unten (Steuereingang, Schaltausgang, Netzrelais):
Klemmbereich: min. 0,4 mm² ... max. 2,5 mm²

Betriebsspannung (AC): 24 V (21,6 V ... 30 V)
max. Betriebsstromaufnahme AC: 0,64 A
Betriebsfrequenz: 50 Hz
Betriebsspannung (DC): 24 V (21,6 V ... 26,4 V)
max. Betriebsstromaufnahme DC: 0,5 A

Bemessungsbetriebsart: Dauerbetrieb
Einschaltdauer: Dauerbetrieb
Gebrauchslage: beliebig

Gehäuseart: Verteilereinbaugehäuse
Montageart: Tragschiene (35 mm), Geräteanbau
Schutzart: IP20
Abmessungen: B 72 mm (4 TE) × H 85 mm × T 76 mm

Bauvorschriften/Normen: EN 55014, EN 63024

Fabrikat: Doepke oder gleichwertig
Artikelbezeichnung: DFA 2
Bestellnummer: 09100110
gewähltes Fabrikat/Typ: ___________/___________