ampliar / Dispositivos de reenganche automático

Accionamiento remoto, 4 Módulo, 24 V AC/DC, RCCB: In max. 63 A, Intentos de conexión: 1, 3

El accionamiento remoto es una unidad reequipable a posteriori para el control remoto y la vigilancia de interruptores diferenciales de las series DFS 2/DFS 4. 
Los contactos del interruptor auxiliar muestran en todo momento el estado actual del interruptor diferencial y del accionamiento remoto.
Número de intentos de conexión automáticos: 1, 3
máx. Intensidad asignada de la unidad de contactos principales: 63 A

Entrada de control:
Tensión asignada (DC): 24 V
Intensidad asignada (típica): 1 mA

Salida de conmutación (Relés):
1 Contacto inversor
Tensión asignada (CA): 24 V
Intensidad asignada de CA (típica): 1 A 
Tensión asignada (CC): 24 V
Intensidad asignada de CC (típica): 1 A
máx. Potencia asignada: 24 VA

Borne roscado arriba y abajo (Entrada de control, Salida de conmutación):
Margen de apriete: mín. 0,4 mm² ... máx. 2,5 mm²

Tensión de servicio (CA): 24 V (21,6 V ... 30 V)
máx. Consumo de corriente de servicio de CA: 0,64 A
Frecuencia de servicio (fija): 50 Hz
Tensión de servicio (CC): 24 V (21,6 V ... 26,4 V)
máx. Consumo de corriente de servicio de CC: 0,5 A

Modo de funcionamiento asignado: Servicio continuo
Ciclo de servicio: Servicio continuo
Posición de uso: cualquiera

Tipo de carcasa: Carcasa de montaje en el cuadro de distribución
Tipo de montaje : Regleta de montaje (35 mm), Acoplamiento del dispositivo
Grado de protección: IP20
Dimensiones: An 72 mm (4 Módulo) × Al 85 mm × Pr 76 mm

Normativas de construcción/Normas: EN 55014, EN 63024

Marca: Doepke o equivalente
Denominación del artículo: DFA 2-2
Número de referencia: 09100113
marca o tipo elegidos: ___________/___________