proteger / Interruptores diferenciales

Interruptores diferenciales, 4, 40 A, 0,03 A, Tipo B SK, Función de desconexión de emergencia, N izquierda, HD

Interruptor diferencial sensible a todo tipo de corrientes para registrar corrientes de defecto alternas y corrientes de defecto continuas pulsantes y lisas
sensibles a corrientes de defecto y frecuencias mixtas de 0 Hz a 150 kHz
dispositivo de desconexión de emergencia integrado para operaciones de disparo o desconexión en situaciones de emergencia, con señalización mediante un indicador LED, detección de roturas de cables y con la posibilidad de realizar una conexión en paralelo de varios DFS de la variante NA

HD  versión para el uso en condiciones adversas
nivel de cableado doble en las partes superior e inferior
Indicador de posición de conmutación y palanca de conmutación multifuncional con las funciones de "activación", "desactivación" y "disparado" (posición central)
Ventana de visualización para etiquetas de rotulación

Tipo de corriente de defecto: B
Tipo de característica de disparo: SK
Corriente de defecto asignada I&Delta;n: 0,03 A
breve tiempo de retardo (resistente a la intemperie)
Posición del conductor neutro: izquierda
Anchura en módulos: 4,5
Número de polos (total): 4
Tensión asignada (CA): 230 V, 400 V
Intensidad asignada de CA (típica): 40 A
Frecuencia asignada: 50 Hz

Dispositivo adicional (Dispositivo de desconexión de emergencia):
Tensión de servicio del dispositivo adicional AE1: 50 V ... 440 V (AC)

Interruptores auxiliares (dispositivo adicional de desconexión de emergencia) (Contacto de conmutación):
1 Contacto inversor
Tensión asignada (CA): 12 V ... 230 V 
Tensión asignada (CC): 12 V ... 110 V

Borne roscado arriba y abajo (Circuito de carga):
Sección de conexión unifilar: 1 conductor: 1,5 mm² ... 50 mm²; 2 conductor: 1,5 mm² ... 16 mm²
Sección de conexión multifilar: 1 conductor: 1,5 mm² ... 50 mm²; 2 conductor: 1,5 mm² ... 16 mm²
Sección de conexión de hilo fino: 1 conductor: 1,5 mm² ... 50 mm²; 2 conductor: 1,5 mm² ... 16 mm²
Sección de conexión AWG, unifilar: 15 ... 1
Sección de conexión AWG, multifilar: 15 ... 1
Sección de conexión AWG, hilo fino: 15 ... 1
Sección de conexión AWG, hilo fino con virola: 15 ... 1

Borne roscado arriba y abajo (Dispositivo de desconexión de emergencia, Interruptores auxiliares):
Sección de conexión unifilar: 1 conductor: 1 mm² ... 1,5 mm²; 2 conductor: 1 mm² ... 1,5 mm²
Sección de conexión multifilar: 1 conductor: 1 mm² ... 1,5 mm²; 2 conductor: 1 mm² ... 1,5 mm²
Sección de conexión, hilo fino con virola: 1 mm² ... 1,5 mm²
Sección de conexión AWG, unifilar: 17 ... 16
Sección de conexión AWG, multifilar: 17 ... 16
Sección de conexión AWG, hilo fino con virola: 17 ... 16
Temperatura ambiente: mín. -25 °C ... máx. 60 °C

Tipo de carcasa: Carcasa de montaje en el cuadro de distribución
Tipo de montaje : Regleta de montaje (35 mm)
Grado de protección: IP20 (montado: IP40)
Dimensiones: An 72 mm (4,5 Módulo) × Al 85 mm × Pr 75 mm

Normativas de construcción/Normas: VDE 0664-10, VDE 0664-40, ÖVE/ÖNORM E 8601, DIN EN 61008-1, EN 62423

Marca: Doepke o equivalente
Denominación del artículo: DFS 4 040-4/0,03-B SK NA HD
Número de referencia: 09134861HD
marca o tipo elegidos: ___________/___________