proteger / Interruptores diferenciales

Interruptores diferenciales, 4, 63 A, 0,03 A, Tipo F, para aplicaciones audiófilas, N izquierda

Interruptor diferencial independiente de la tensión de alimentación para registrar corrientes de defecto alternas y corrientes de defecto continuas pulsantes
sensibles a corrientes de defecto y a frecuencias mixtas de 10 Hz a 1 kHz cuando se utilizan consumidores electrónicos monofásicos
sobre todo para la protección de circuitos eléctricos con componentes audiófilos de alta calidad, como tocadiscos, reproductores de CD, reproductores de flujos de red, amplificadores, altavoces activos o equipos de sonido de teatros, cines y similar.
nivel de cableado doble en las partes superior e inferior
Indicador de posición de conmutación y palanca de conmutación multifuncional con las funciones de "activación", "desactivación" y "disparado" (posición central)
Ventana de visualización para etiquetas de rotulación

Tipo de corriente de defecto: F
Corriente de defecto asignada I&Delta;n: 0,03 A
breve tiempo de retardo (resistente a la intemperie)
Posición del conductor neutro: izquierda
Anchura en módulos: 4
Número de polos (total): 4
Tensión asignada (CA): 230 V, 400 V
Intensidad asignada de CA (típica): 63 A
Frecuencia asignada: 50 Hz 

Borne roscado arriba y abajo (Circuito de carga):
Sección de conexión unifilar: 1 conductor: 1,5 mm² ... 50 mm²; 2 conductor: 1,5 mm² ... 16 mm²
Sección de conexión multifilar: 1 conductor: 1,5 mm² ... 50 mm²; 2 conductor: 1,5 mm² ... 16 mm²
Sección de conexión de hilo fino: 1 conductor: 1,5 mm² ... 50 mm²; 2 conductor: 1,5 mm² ... 16 mm²
Sección de conexión AWG, unifilar: 15 ... 1
Sección de conexión AWG, multifilar: 15 ... 1
Sección de conexión AWG, hilo fino: 15 ... 1
Sección de conexión AWG, hilo fino con virola: 15 ... 1

Temperatura ambiente: mín. -25 °C ... máx. 40 °C

Tipo de carcasa: Carcasa de montaje en el cuadro de distribución
Tipo de montaje : Regleta de montaje (35 mm)
Grado de protección: IP20 (montado: IP40)
Dimensiones: An 72 mm (4 Módulo) × Al 85 mm × Pr 75 mm

Certificados: VDE
Normativas de construcción/Normas: VDE 0664-10, DIN EN 61008-1, ÖVE/ÖNORM E 8601

Marca: Doepke o equivalente
Denominación del artículo: DFS 4 063-4/0,03-F Audio
Número de referencia: 09144846
marca o tipo elegidos: ___________/___________