proteger / Interruptores diferenciales

Interruptores diferenciales, 4, 63 A, 0,03 A, Tipo B SK, Función de desconexión de emergencia, 120 V, 208 V, N izquierda

Interruptor diferencial sensible a todo tipo de corrientes para registrar corrientes de defecto alternas y corrientes de defecto continuas pulsantes y lisas
sensibles a corrientes de defecto y frecuencias mixtas de 0 Hz a 150 kHz
dispositivo de desconexión de emergencia integrado para operaciones de disparo o desconexión en situaciones de emergencia, con señalización mediante un indicador LED, detección de roturas de cables y con la posibilidad de realizar una conexión en paralelo de varios DFS de la variante NA

nivel de cableado doble en las partes superior e inferior
Indicador de posición de conmutación y palanca de conmutación multifuncional con las funciones de "activación", "desactivación" y "disparado" (posición central)
Ventana de visualización para etiquetas de rotulación

Tipo de corriente de defecto: B
Tipo de característica de disparo: SK
Corriente de defecto asignada I&Delta;n: 0,03 A
breve tiempo de retardo (resistente a la intemperie)
Posición del conductor neutro: izquierda
Anchura en módulos: 4,5
Número de polos (total): 4
Tensión asignada (CA): 120 V, 208 V
Intensidad asignada de CA (típica): 63 A
Frecuencia asignada: 50 Hz

Interruptores auxiliares (dispositivo adicional de desconexión de emergencia) (Contacto de conmutación):
1 Contacto inversor
Tensión asignada (CA): 12 V ... 230 V 
Tensión asignada (CC): 12 V ... 110 V

Borne roscado arriba y abajo (Circuito de carga):
Sección de conexión unifilar: 1 conductor: 1,5 mm² ... 50 mm²; 2 conductor: 1,5 mm² ... 16 mm²
Sección de conexión multifilar: 1 conductor: 1,5 mm² ... 50 mm²; 2 conductor: 1,5 mm² ... 16 mm²
Sección de conexión de hilo fino: 1 conductor: 1,5 mm² ... 50 mm²; 2 conductor: 1,5 mm² ... 16 mm²
Sección de conexión AWG, unifilar: 15 ... 1
Sección de conexión AWG, multifilar: 15 ... 1
Sección de conexión AWG, hilo fino: 15 ... 1
Sección de conexión AWG, hilo fino con virola: 15 ... 1

Borne roscado arriba y abajo (Dispositivo de desconexión de emergencia, Interruptores auxiliares):
Sección de conexión unifilar: 1 conductor: 1 mm² ... 1,5 mm²; 2 conductor: 1 mm² ... 1,5 mm²
Sección de conexión multifilar: 1 conductor: 1 mm² ... 1,5 mm²; 2 conductor: 1 mm² ... 1,5 mm²
Sección de conexión, hilo fino con virola: 1 mm² ... 1,5 mm²
Sección de conexión AWG, unifilar: 17 ... 16
Sección de conexión AWG, multifilar: 17 ... 16
Sección de conexión AWG, hilo fino con virola: 17 ... 16
Temperatura ambiente: mín. -25 °C ... máx. 40 °C

Tipo de carcasa: Carcasa de montaje en el cuadro de distribución
Tipo de montaje : Regleta de montaje (35 mm)
Grado de protección: IP20 (montado: IP40)
Dimensiones: An 81 mm (4,5 Módulo) × Al 85 mm × Pr 75 mm

Normativas de construcción/Normas: VDE 0664-10, VDE 0664-40, ÖVE/ÖNORM E 8601, DIN EN 61008-1, EN 62423

Marca: Doepke o equivalente
Denominación del artículo: DFS 4 063-4/0,03-B SK NA V120/208
Número de referencia: 09144868
marca o tipo elegidos: ___________/___________