proteger / Interruptores diferenciales

Interruptores diferenciales, 4, 63 A, 0,03 A, Tipo B SK, NOT-AUS/Fernantrieb, N izquierda

Interruptor diferencial sensible a todo tipo de corrientes para registrar corrientes de defecto alternas y corrientes de defecto continuas pulsantes y lisas
sensibles a corrientes de defecto y frecuencias mixtas de 0 Hz a 150 kHz
cumple los requisitos de la norma DIN VDE 0100-723 para aulas con equipos de experimentación y puede volver a encenderse mediante mando a distancia

nivel de cableado doble en las partes superior e inferior
Indicador de posición de conmutación y palanca de conmutación multifuncional con las funciones de "activación", "desactivación" y "disparado" (posición central)
Ventana de visualización para etiquetas de rotulación

Tipo de corriente de defecto: B
Tipo de característica de disparo: SK
Corriente de defecto asignada I&Delta;n: 0,03 A
breve tiempo de retardo (resistente a la intemperie)
Posición del conductor neutro: izquierda
Anchura en módulos: 5
Número de polos (total): 4
Tensión asignada (CA): 230 V, 400 V
Intensidad asignada de CA (típica): 63 A
Frecuencia asignada: 50 Hz

Dispositivo adicional (Dispositivo de desconexión de emergencia):
Tensión de servicio del dispositivo adicional AE1: 50 V ... 440 V (AC)

Dispositivo adicional (Accionamiento remoto):
Versión: Mecanismo de accionamiento por motor
Tensión de servicio del dispositivo adicional AE2: 24 V (21,6 V ... 26,4 V) (DC)
Dispositivo adicional AE2 consumo de corriente de servicio (max: 2 A 

Salida de notificación del accionamiento remoto (Semiconductor):
Tensión asignada (CC): 24 V (21,6 V ... 26,4 V)
máx. Intensidad asignada de CC: 0,2 A

Entrada de control (accionamiento remoto):
Tensión asignada (CC): 24 V (21,6 V ... 26,4 V)

Borne roscado arriba y abajo (Circuito de carga):
Sección de conexión unifilar: 1 conductor: 1,5 mm² ... 50 mm²; 2 conductor: 1,5 mm² ... 16 mm²
Sección de conexión multifilar: 1 conductor: 1,5 mm² ... 50 mm²; 2 conductor: 1,5 mm² ... 16 mm²
Sección de conexión de hilo fino: 1 conductor: 1,5 mm² ... 50 mm²; 2 conductor: 1,5 mm² ... 16 mm²
Sección de conexión AWG, unifilar: 15 ... 1
Sección de conexión AWG, multifilar: 15 ... 1
Sección de conexión AWG, hilo fino: 15 ... 1
Sección de conexión AWG, hilo fino con virola: 15 ... 1

Borne roscado  (Dispositivo de desconexión de emergencia, Accionamiento remoto):
Margen de apriete: mín. 0,3 mm² ... máx. 1,5 mm²
Sección de conexión AWG, unifilar: 22 ... 16
Sección de conexión AWG, multifilar: 22 ... 16
Sección de conexión AWG, hilo fino con virola: 22 ... 16
Temperatura ambiente: mín. -5 °C ... máx. 40 °C

Tipo de carcasa: Carcasa de montaje en el cuadro de distribución
Tipo de montaje : Regleta de montaje (35 mm)
Grado de protección: IP20 (montado: IP40)
Dimensiones: An 89,8 mm (5 Módulo) × Al 85 mm × Pr 75 mm

Normativas de construcción/Normas: VDE 0664-10, VDE 0664-40, ÖVE/ÖNORM E 8601

Marca: Doepke o equivalente
Denominación del artículo: DFS 4 063-4/0,03-B SK FANA24DC
Número de referencia: 09144872
marca o tipo elegidos: ___________/___________