schützen / Fehlerstromschutzschalter (RCCB)

FI-Schalter, 4p, 125 A, 0,03 A, Typ B SK, NOT-AUS/Fernantrieb, N links

Allstromsensitiver Fehlerstromschutzschalter (RCCB) zur Erfassung von Wechsel-, pulsierenden und glatten Gleichfehlerströmen
sensitiv für Fehlerströme und Mischfrequenzen von 0 Hz bis 150 kHz
erfüllt die Anforderungen der DIN VDE 0100-723 für Unterrichtsräume mit Experimentiereinrichtungen und ermöglicht eine Wiedereinschaltung via Fernantrieb

doppelte Verdrahtungsebene oben und unten
Schaltstellungsanzeige und Multifunktionsschaltknebel mit den Funktionen "ein", "aus" und "ausgelöst" (Mittelstellung)
Sichtfenster für Beschriftungsetiketten

Fehlerstromtyp: B
Auslösekennlinientyp: SK
Bemessungsfehlerstrom I&Delta;n: 0,03 A
kurzzeitverzögert (gewitterfest)
Neutralleiterposition: links
Breite in Teilungseinheiten: 5
Polzahl (gesamt): 4
Bemessungsspannung (AC): 230 V, 400 V
Bemessungsstrom AC (typ.): 125 A
Bemessungsfrequenz: 50 Hz

Zusatzeinrichtung (NOT-AUS-Abschalteinrichtung):
Betriebsspannung: 50 V ... 440 V (AC)

Zusatzeinrichtung (Fernantrieb):
Ausführung: Motorantrieb
Betriebsspannung: 24 V (21,6 V ... 26,4 V) (DC)
max. Betriebsstromaufnahme: 2 A 

Rückmeldeausgang Fernantrieb (Halbleiter):
Bemessungsspannung (DC): 24 V (21,6 V ... 26,4 V)
max. Bemessungsstrom DC: 0,2 A

Steuereingang (Fernantrieb):
Bemessungsspannung (DC): 24 V (21,6 V ... 26,4 V)

Schraubklemme oben und unten (Laststromkreis):
Anschlussquerschnitt eindrähtig: 1-Leiter: 1,5 mm² ... 50 mm²; 2-Leiter: 1,5 mm² ... 16 mm²
Anschlussquerschnitt mehrdrähtig: 1-Leiter: 1,5 mm² ... 50 mm²; 2-Leiter: 1,5 mm² ... 16 mm²
Anschlussquerschnitt feindrähtig: 1-Leiter: 1,5 mm² ... 50 mm²; 2-Leiter: 1,5 mm² ... 16 mm²
Anschlussquerschnitt AWG, eindrähtig: 15 ... 1
Anschlussquerschnitt AWG, mehrdrähtig: 15 ... 1
Anschlussquerschnitt AWG, feindrähtig: 15 ... 1
Anschlussquerschnitt AWG, feindrähtig mit AEH: 15 ... 1

Schraubklemme  (NOT-AUS-Abschalteinrichtung, Fernantrieb):
Klemmbereich: min. 0,3 mm² ... max. 1,5 mm²
Anschlussquerschnitt AWG, eindrähtig: 22 ... 16
Anschlussquerschnitt AWG, mehrdrähtig: 22 ... 16
Anschlussquerschnitt AWG, feindrähtig mit AEH: 22 ... 16
Umgebungstemperatur: min. -5 °C ... max. 40 °C

Gehäuseart: Verteilereinbaugehäuse
Montageart: Tragschiene (35 mm)
Schutzart: IP20 (eingebaut: IP40)
Abmessungen: B 89,8 mm (5 TE) × H 85 mm × T 75 mm

Bauvorschriften/Normen: VDE 0664-10, VDE 0664-40, ÖVE/ÖNORM E 8601

Fabrikat: Doepke oder gleichwertig
Artikelbezeichnung: DFS 4 125-4/0,03-B SK FANA24DC
Bestellnummer: 09174872
gewähltes Fabrikat/Typ: ___________/___________