überwachen / Differenzstrommonitore (RCM)

Differenzstromüberwachungsgerät Typ A, 85 V - 264 V AC

Pulsstromsensitives Differenzstrom-Überwachungsgerät RCM Typ A nach DIN EN 62020 im Bereich 50 Hz - 60 Hz.

Ansprechdifferenzstromcharakteristik: A
Selektivität einstellbar: ja
max. einstellbarer Ansprechdifferenzstrom I∆adj AC: 0,03 A, 0,1 A, 0,3 A, 1 A, 3 A
Frequenzbereich Fehleransprechstrom Typ A: 50 Hz ... 60 Hz
Frequenzbereich Fehleransprechstrom Typ AC: 50 Hz ... 60 Hz
Frequenzbereich Ansprechdifferenzstrom Typ A: 50 Hz ... 60 Hz
Frequenzbereich Ansprechdifferenzstrom Typ AC: 50 Hz ... 60 Hz
Spannungsart des überwachten Stromkreises: AC
Bemessungsspannungsbereich Uem des überwachten Stromkreises AC: 0 V ... 690 V
Bemessungsfrequenzbereich des überwachten Stromkreises: 50 Hz ... 60 Hz
Einstellwerte Verzögerung bei Idn = 30 mA: 0,1 s, 0,2 s, 0,3 s, 0,4 s, 0,5 s, 0,6 s, 0,7 s, 0,8 s, 0,9 s, 1 s
Einstellwerte Verzögerung bei Idn ≥ 100 mA: 0,1 s, 0,2 s, 0,3 s, 0,4 s, 0,5 s, 0,6 s, 0,7 s, 0,8 s, 0,9 s, 1 s
Wandler extern: DCT A-20, DCT A-30, DCT A-35, DCT A-70, DCT A-105, DCT A-140, DCT A-210
Fehlerspeicher vorhanden
Bedienelemente: Bereichsschalter für Ansprechdifferenzstrom, Bereichsschalter für Voralarmschwelle, Bereichsschalter für Grenznichtansprechzeit, Rücksetztaster, Testtaste

Voralarmausgang (Relais):
1 Wechsler
Polzahl (gesamt): 2
Bemessungsspannung (AC): 230 V
Bemessungsstrom AC (typ.): 5 A 
Bemessungsfrequenz: 50 Hz ... 60 Hz

Hauptalarmausgang (Relais):
1 Wechsler
Bemessungsspannung (AC): 230 V
Bemessungsstrom AC (typ.): 5 A 
Bemessungsfrequenz: 50 Hz ... 60 Hz

Betriebsspannung (AC): 230 V (85 V ... 264 V)
Betriebsfrequenz: 50 Hz, 60 Hz

Gehäuseart: Verteilereinbaugehäuse
Montageart: Tragschiene (35 mm)
Schutzart: IP40
Abmessungen: B 71,6 mm (4 TE) × H 89,7 mm × T 62,2 mm
Außendurchmesser: 1,5 mm

Bauvorschriften/Normen: EN 62020, EN 60044

Fabrikat: Doepke oder gleichwertig
Artikelbezeichnung: DRCM 1 A
Bestellnummer: 09340250
gewähltes Fabrikat/Typ: ___________/___________