vigilar / Transformadores de corriente diferencial residual

Transformadores de corriente diferencial residual, 70 mm Diámetro (interior), Tipo A, AC

Unidad de registro de corriente diferencial residual DCT A, que puede combinarse con un DMRCD 1 A para crear un dispositivo de protección diferencial modular (MRCD) a efectos de las normas EN 60947-2 y VDE 0100-530, o bien con un monitor de corriente diferencial DRCM 1 A para crear un monitor de corriente diferencial (RCM) a efectos de la norma EN 62020.

Característica de registro de la corriente diferencial residual: A, AC
: 
Factor de la corriente diferencial residual permanente asignada: 1,5
Corriente diferencial residual de cortocircuito asignada: 10 kA
Factor de limitación de sobreintensidad: 6
Gama de frecuencia de la corriente diferencial residual de respuesta tipo A: 50 Hz ... 60 Hz
Gama de frecuencia de la corriente diferencial residual de respuesta tipo AC: 40 Hz ... 2 kHz
Transformadores aptos para: DMRCD / DRCM

Transformador en el lado primario:
Tensión asignada (AC): 0 V ... 690 V
Intensidad asignada (típica): 200 A
Frecuencia asignada: 50 Hz ... 60 Hz
Resistencia a la tensión de impulsos asignada: 8 kV / Kategorie IV
máx. Sobreintensidad relativa a la ausencia de disparo: 6 x In
Factor de la corriente diferencial residual permanente asignada: 1,5 x In
Corriente diferencial residual de cortocircuito asignada: 10 kA
Factor de la corriente diferencial residual a corto plazo asignada: 10 x In (für 1 s)
Factor de la corriente diferencial residual de impulsos asignada: 25 x In
Factor de limitación de sobreintensidad: 6  

Tipo de carcasa: Carcasa de montaje sobre revoque
Tipo de montaje : Montaje en la pared
Grado de protección: IP20
Dimensiones: An 120 mm × Al 129 mm × Pr 71 mm
Diámetro interior: 70 mm

Normativas de construcción/Normas: EN 62020, EN 60947-2, EN 61869-2

Marca: Doepke o equivalente
Denominación del artículo: DCT A-070
Número de referencia: 09340322
marca o tipo elegidos: ___________/___________