schützen / modulare Fehlerstromschutzgeräte (MRCD) / Fehlerstromtyp A

modulares Fehlerstromschutzgerät Typ A, 85 V - 264 V AC

Elektronisches Fehlerstrom-Steuerrelais zur Kombination mit einem externen Differenzstromwandler und Lasttrennschalter zu einem pulsstromsensitiven, modularen Fehlerstromschutzgerät Typ A (MRCD), nach DIN EN 60947-2 / VDE 0660-101.
Ansprechdifferenzstromcharakteristik: A
Selektivität einstellbar: ja
max. einstellbarer Ansprechdifferenzstrom I∆adj AC: 0,03 A, 0,1 A, 0,3 A, 1 A, 3 A
Frequenzbereich Fehleransprechstrom Typ A: 50 Hz ... 60 Hz
Frequenzbereich Fehleransprechstrom Typ AC: 50 Hz ... 60 Hz
Frequenzbereich Ansprechdifferenzstrom Typ A: 50 Hz ... 60 Hz
Frequenzbereich Ansprechdifferenzstrom Typ AC: 50 Hz ... 60 Hz
Spannungsart des überwachten Stromkreises: AC
Bemessungsspannungsbereich Uem des überwachten Stromkreises AC: 0 V ... 690 V
Bemessungsfrequenzbereich des überwachten Stromkreises: 50 Hz ... 60 Hz
Einstellwerte Verzögerung bei Idn = 30 mA: 0 s
Einstellwerte Verzögerung bei Idn ≥ 100 mA: 0,06 s, 0,1 s, 0,2 s, 0,3 s, 0,4 s, 0,5 s, 0,7 s, 0,9 s, 1 s
Wandler extern: DCT A-20, DCT A-35, DCT A-70, DCT A-105
Fehlerspeicher vorhanden
Bedienelemente: Bereichsschalter für Fehleransprechstrom, Bereichsschalter für Voralarmschwelle, Bereichsschalter für Grenznichtansprechzeit, Rücksetztaster, Testtaste

Voralarmausgang (Relais):
1 Wechsler
Polzahl (gesamt): 1
Bemessungsspannung (AC): 230 V
Bemessungsstrom AC (typ.): 5 A 

Hauptalarmausgang (Relais):
1 Wechsler
Bemessungsspannung (AC): 230 V
Bemessungsstrom AC (typ.): 5 A 

Betriebsspannung (AC): 230 V (85 V ... 264 V)
Betriebsfrequenz: 50 Hz, 60 Hz

Gehäuseart: Verteilereinbaugehäuse
Montageart: Tragschiene (35 mm)
Schutzart: IP40
Abmessungen: B 71,6 mm (4 TE) × H 89,7 mm × T 62,2 mm

Bauvorschriften/Normen: EN 60947-2 Anhang M, VDE 0100-410, IEC 670364-4-41, VDE 0100-530, EN 60664

Fabrikat: Doepke oder gleichwertig
Artikelbezeichnung: DMRCD 1 A
Bestellnummer: 09340350
gewähltes Fabrikat/Typ: ___________/___________