schützen / ortsveränderliche Fehlerstromschutzschalter

PRCD-Modul, 3p, 40 A, 0,03 A, Typ B+

Basiskomponente zum Aufbau einer PRCD

Schutzfunktionen: Fehlerstromschutz, Wiederanlaufschutz, Linksdrehfeldverriegelung, PE-Leiter-Überwachung, Unterspannungsauslösung
Netzfehlererkennung: Phasenausfall, Unterbrechung N-Leiter, Unterbrechung PE-Leiter (> 40 kOhm), Vertauschung L- und PE-Leiter, Vertauschung L- und N-Leiter, keine Erkennung Vertauschung N- und PE-Leiter
Bemessungsfehlerspannung: 25 V
DC-Auslöseschwelle: 50 V
PE-Leiter-Überwachung: 
Bemessungsfremdfehlerstrom "PE halten": 0,01 A
Auslösefrequenzbereich Fremdfehlerstrom: 50 Hz ... 60 Hz
Fehlerstromtyp: B+
Bemessungsfehlerstrom I&Delta;n: 0,03 A
kurzzeitverzögert (gewitterfest)
Breite in Teilungseinheiten: 8
Polzahl (gesamt): 5
Bemessungsspannung (AC): 230 V, 400 V
Bemessungsstrom AC (typ.): 40 A
Bemessungsfrequenz: 50 Hz

Schraubklemme oben und unten (Laststromkreis):
Anschlussquerschnitt eindrähtig: 1-Leiter: 1,5 mm² ... 50 mm²; 2-Leiter: 1,5 mm² ... 16 mm²
Anschlussquerschnitt mehrdrähtig: 1-Leiter: 1,5 mm² ... 50 mm²; 2-Leiter: 1,5 mm² ... 16 mm²
Anschlussquerschnitt feindrähtig: 1-Leiter: 1,5 mm² ... 50 mm²; 2-Leiter: max. 16 mm²
Umgebungstemperatur: min. -25 °C ... max. 55 °C

Gehäuseart: Verteilereinbaugehäuse
Montageart: Tragschiene (35 mm)
Schutzart: IP20
Abmessungen: B 144 mm (8 TE) × H 85 mm × T 75 mm

Fabrikat: Doepke oder gleichwertig
Artikelbezeichnung: DPRCD-M1+
Bestellnummer: 09342104
gewähltes Fabrikat/Typ: ___________/___________