überwachen / Differenzstrommonitore (RCM)

Differenzstrommonitor, 4-20-mA-Schnittstelle, Typ A, 105 mm

Differenzstrommonitor mit integriertem Durchsteckwandler zur kontinuierlichen Erfassung von sinusförmigen Wechsel- und pulsierenden Gleichfehlerströmen.
Signalisierung der Überschreitung der Ansprechschwelle von 50 % des Bemessungsdifferenzstromes durch integriertes Relais
Ausgabe des momentanen Differenzstroms über genormte 4-20-mA-Schnittstelle zur optionalen Anzeige und Überwachung

Ansprechdifferenzstromcharakteristik: A
max. einstellbarer Ansprechdifferenzstrom I∆adj AC: 
Frequenzbereich Ansprechdifferenzstrom Typ A: 50 Hz ... 60 Hz
Spannungsart des überwachten Stromkreises: AC
Bemessungsspannungsbereich Uem des überwachten Stromkreises AC: 0 V ... 690 V
Bemessungsfrequenzbereich des überwachten Stromkreises: 50 Hz ... 60 Hz
Bedienelemente: Testtaste

Wandler primärseitig:
Bemessungsstrom: 500 A
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit: 8 kV

Alarmausgang (Relais):
1 Wechsler
Bemessungsspannung (AC): 30 V (27 V ... 33 V)
Bemessungsstrom AC (typ.): 1 A 
Bemessungsspannung (DC): 30 V (27 V ... 33 V)
Bemessungsstrom DC (typ.): 1 A

4-20-mA-Schnittstelle (Halbleiter): 

Betriebsspannung (DC): 24 V (21,6 V ... 26,4 V)

Gehäuseart: Aufputzgehäuse
Montageart: Wandmontage
Schutzart: IP20
Abmessungen: B 165 mm × H 174 mm × T 71 mm
Innendurchmesser: 105 mm

Bauvorschriften/Normen: DIN EN 62020, DIN EN 61000-4-3, DIN EN 61000-4-6, DIN IEC 381-1, ISA-50.1

Fabrikat: Doepke oder gleichwertig
Artikelbezeichnung: DCTR A 105/0,30-I
Bestellnummer: 09342651
gewähltes Fabrikat/Typ: ___________/___________