vigilar / Monitores de corriente diferencial (RCM)

Monitor de corriente diferencial residual, Interfaz de 4 a 20 mA, Tipo A, 105 mm

Monitor de corriente diferencial residual con transformador de paso integrado para el registro continuo de corrientes de defecto alternas sinusoidales, así como de corrientes de defecto continuas onduladas.
Señalización de la superación del umbral de respuesta del 50 % de la corriente diferencial residual asignada a través de un relé integrado
Presentación de la corriente diferencial residual actual a través de una interfaz normalizada de 4–20 mA para la visualización y vigilancia opcionales

Característica de corriente diferencial residual de respuesta: A
max. corriente diferencial residual de respuesta ajustable I∆adj CA: 
Gama de frecuencia de la corriente diferencial residual de respuesta tipo A: 50 Hz ... 60 Hz
Tipo de tensión del circuito eléctrico vigilado: CA
Gama de tensión asignada Uem del circuito eléctrico vigilado CA: 0 V ... 690 V
Gama de frecuencia asignada del circuito eléctrico vigilado: 50 Hz ... 60 Hz
Elementos de mando: Tecla de prueba

Transformador en el lado primario:
Intensidad asignada (típica): 500 A
Resistencia a la tensión de impulsos asignada: 8 kV

Salida de alarma (Relés):
1 Contacto inversor
Tensión asignada (CA): 30 V (27 V ... 33 V)
Intensidad asignada de CA (típica): 1 A 
Tensión asignada (CC): 30 V (27 V ... 33 V)
Intensidad asignada de CC (típica): 1 A

Interfaz de 4 a 20 mA (Semiconductor): 

Tensión de servicio (CC): 24 V (21,6 V ... 26,4 V)

Tipo de carcasa: Carcasa de montaje sobre revoque
Tipo de montaje : Montaje en la pared
Grado de protección: IP20
Dimensiones: An 165 mm × Al 174 mm × Pr 71 mm
Diámetro interior: 105 mm

Normativas de construcción/Normas: DIN EN 62020, DIN EN 61000-4-3, DIN EN 61000-4-6, DIN IEC 381-1, ISA-50.1

Marca: Doepke o equivalente
Denominación del artículo: DCTR A 105/0,30-I
Número de referencia: 09342651
marca o tipo elegidos: ___________/___________