überwachen / e.Guard

Differenzstrommonitor, Ethernet (LAN), Typ B, 25 mm

Differenzstrommonitor mit integriertem Durchsteckwandler zur kontinuierlichen Erfassung von sinusförmigen Wechselfehlerströmen, Fehlerströmen mit Mischfrequenzen sowie pulsierenden und glatten Gleichfehlerströmen.
Die zu überwachenden Frequenzbereiche können mithilfe einer optionalen Software konfiguriert werden. Die Übertragung der Differenzstromwerte zur Anzeige und Überwachung erfolgt per Modbus-TCP-Protokoll über das Ethernet.

Ansprechdifferenzstromcharakteristik: B
max. einstellbarer Ansprechdifferenzstrom I∆adj AC: 3 A
max. einstellbarer Ansprechdifferenzstrom I∆adj DC: 0,3 A
Anzahl selektiver Frequenzbereiche: 8
Frequenzbereich Ansprechdifferenzstrom Typ B: 0 Hz ... 100 kHz
Spannungsart des überwachten Stromkreises: AC
Bemessungsspannungsbereich Uem des überwachten Stromkreises AC: 0 V ... 400 V
Bemessungsfrequenzbereich des überwachten Stromkreises: 50 Hz, 60 Hz
Bedienelemente: Testtaste

Wandler primärseitig:
Bemessungsstrom: 100 A
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit: 4 kV

serielle Schnittstelle:
Ausführung: Ethernet (LAN)
Protokolle: Modbus TCP
Geschwindigkeit Ethernet: 10BASE-T, 100BASE-TX

Alarmausgang (Relais):
1 Wechsler
Bemessungsspannung (AC): 30 V
Bemessungsstrom AC (typ.): 1 A 
Bemessungsspannung (DC): 30 V
Bemessungsstrom DC (typ.): 1 A 

Betriebsspannung (DC): 24 V (21,6 V ... 26,4 V)

Gehäuseart: Aufputzgehäuse
Montageart: Tragschiene (35 mm)
Schutzart: IP20 (eingebaut: IP40)
Abmessungen: B 89 mm (5 TE) × H 91 mm × T 66 mm
Innendurchmesser: 25 mm

Bauvorschriften/Normen: DIN VDE 0664-400 (VDE 0664-400) 2012-05, DIN EN IEC 60664-1 (VDE 0110-1) 2022-07, IEEE Std 802.3af 2003, DIN EN IEC 61000-6-4 (VDE 0839-6-4) 2020-09, DIN EN IEC 62020-1 (VDE 0663-1) 2021-10

Fabrikat: Doepke oder gleichwertig
Artikelbezeichnung: e.Guard RCM B 025
Bestellnummer: 09344367
gewähltes Fabrikat/Typ: ___________/___________