vigilar / e.Guard

Monitor de corriente diferencial residual, Ethernet (LAN), Tipo B, 70 mm

Monitor de corriente diferencial con transformador de paso integrado para el registro continuo de corrientes de defecto alternas sinusoidales, así como de corrientes de defecto con frecuentes mixtas y corrientes de defecto continuas onduladas y lisas.
Los canales de frecuencia que deben vigilarse pueden configurarse con un software opcional. Los valores de la corriente diferencial residual que deben mostrarse y supervisarse se transmiten a través de Ethernet utilizando el protocolo Modbus TCP.

Característica de corriente diferencial residual de respuesta: B
max. corriente diferencial residual de respuesta ajustable I∆adj CA: 30 A
max. corriente diferencial residual de respuesta ajustable I∆adj CC: 3 A
Número de gamas de frecuencia selectivas: 8
Gama de frecuencia de la corriente diferencial residual de respuesta tipo B: 0 Hz ... 100 kHz
Tipo de tensión del circuito eléctrico vigilado: AC/DC
Gama de tensión asignada Uem del circuito eléctrico vigilado CA: 0 V ... 690 V
Gama de frecuencia asignada del circuito eléctrico vigilado: 0 Hz ... 400 Hz
Gama de tensión asignada Uem del circuito eléctrico vigilado CC: 0 V ... 1000 V
Elementos de mando: Tecla de prueba

Transformador en el lado primario:
Intensidad asignada (típica): 400 A
Resistencia a la tensión de impulsos asignada: 8 kV

interfaz serie:
Versión: Ethernet (LAN)
Protocolos: Modbus TCP
Velocidad Ethernet: 10BASE-T, 100BASE-TX

Salida de alarma (Relés):
1 Contacto inversor
Tensión asignada (CA): 30 V
Intensidad asignada de CA (típica): 1 A 
Tensión asignada (CC): 30 V
Intensidad asignada de CC (típica): 1 A 

Tensión de servicio (CC): 24 V (21,6 V ... 26,4 V)

Tipo de carcasa: Carcasa de montaje sobre revoque
Tipo de montaje : Montaje en la pared
Grado de protección: IP20
Dimensiones: An 134 mm × Al 143 mm × Pr 104 mm
Diámetro interior: 70 mm

Normativas de construcción/Normas: DIN VDE 0664-400 (VDE 0664-400) 2012-05, DIN EN IEC 60664-1 (VDE 0110-1) 2022-07, IEEE Std 802.3af 2003, DIN EN IEC 61000-6-4 (VDE 0839-6-4) 2020-09, DIN EN IEC 62020-1 (VDE 0663-1) 2021-10

Marca: Doepke o equivalente
Denominación del artículo: e.Guard RCM B 070
Número de referencia: 09344947
marca o tipo elegidos: ___________/___________