schützen / Fehlerstromschutzschalter (RCCB)

FI-Schalter, 4p, 63 A, 0,3 A, Typ A, Selftest, N rechts

Fehlerstromschutzschalter (RCCB) mit unterbrechungsfreiem, automatischem und regelmäßigem Funktionstest des FI-Schutzschalters. Der Selbsttest wird monatlich ausgeführt. LEDs und ein konfigurierbarer Hilfskontakt signalisieren die Betriebszustände des Selftest. Der Selftest kann durch einen einfachen Schaltschieber ein- oder ausgeschaltet werden.
doppelte Verdrahtungsebene oben und unten
Schaltstellungsanzeige und Multifunktionsschaltknebel mit den Funktionen "ein", "aus" und "ausgelöst" (Mittelstellung)
Sichtfenster für Beschriftungsetiketten

Fehlerstromtyp: A
Bemessungsfehlerstrom I&Delta;n: 0,3 A
kurzzeitverzögert (gewitterfest)
Neutralleiterposition: rechts
Breite in Teilungseinheiten: 7
Polzahl (gesamt): 4
Bemessungsspannung (AC): 230 V, 400 V
Bemessungsstrom AC (typ.): 63 A
Bemessungsfrequenz: 50 Hz

Zusatzeinrichtung (Selbsttest und Hilfsschalter):

Hilfsschalter (Halbleiter):
Bemessungsspannung (AC): 5 V ... 230 V 
max. Bemessungsstrom AC: 0,1 A
Bemessungsfrequenz: 50 Hz
Bemessungsspannung (DC): 5 V ... 230 V
max. Bemessungsstrom DC: 0,1 A

Schraubklemme oben und unten (Laststromkreis):
Anschlussquerschnitt eindrähtig: 1-Leiter: max. 35 mm²
Anschlussquerschnitt feindrähtig: 1-Leiter: max. 35 mm²

Schraubklemme unten (Hilfsschalter):
Klemmbereich: max. 2,5 mm²
Umgebungstemperatur: min. -25 °C ... max. 60 °C

Gehäuseart: Verteilereinbaugehäuse
Montageart: Tragschiene (35 mm)
Schutzart: IP20 (eingebaut: IP40)
Abmessungen: B 124,8 mm (7 TE) × H 106 mm × T 73,5 mm

Zertifizierungen: VDE
Bauvorschriften/Normen: DIN EN 61008-1, VDE 0664-120 (Anhang M)

Fabrikat: Doepke oder gleichwertig
Artikelbezeichnung: DRCCB 5 ST 063-4/0,30-A
Bestellnummer: 09442502
gewähltes Fabrikat/Typ: ___________/___________