conmutar / Interruptores-seccionadores

Interruptores-seccionadores,  125 A, 4 Contacto de cierre, con función de desconexión de emergencia y accionamiento remoto

Interruptores-seccionadores con Dispositivo de desconexión de emergencia y Accionamiento remoto
bornes de doble piso bilaterales para secciones del conductor y barras ómnibus grandes
Indicador de la posición de conmutación
Ventana de visualización para etiquetas de rotulación

Dispositivo adicional (Dispositivo de desconexión de emergencia):
Tensión de servicio del dispositivo adicional AE1: 50 V ... 440 V (AC)
Dispositivo adicional (Accionamiento remoto):
Versión: Mecanismo de accionamiento por motor
Tensión de servicio del dispositivo adicional AE2: 24 V (21,6 V ... 26,4 V) (DC)
Dispositivo adicional AE2 consumo de corriente de servicio (max: 2 A

Entrada de control (accionamiento remoto):
Tensión asignada (CC): 24 V (21,6 V ... 26,4 V)
mín. Duración del impulso de la entrada de control: 60 ms
máx. Tiempo de rebote: 10 ms

Circuito de carga (Contacto seccionador):
4 Contacto de cierre
Número de polos (total): 4
Tensión asignada (CA): 230 V, 400 V
Intensidad asignada de CA (típica): 125 A 
Frecuencia asignada: 50 Hz, 60 Hz
máx. Capacidad de conmutación asignada: 10 kA
Corriente de cortocircuito asignada: 10 kA
Tensión de aislamiento asignada: 400 V 

Salida de notificación del accionamiento remoto (Semiconductor):
Tensión asignada (CC): 24 V (21,6 V ... 26,4 V)
máx. Intensidad asignada de CC: 0,2 A

Borne roscado arriba y abajo (Circuito de carga):
Sección de conexión unifilar: 1 conductor: 1,5 mm² ... 50 mm²; 2 conductor: 1,5 mm² ... 16 mm²
Sección de conexión multifilar: 1 conductor: 1,5 mm² ... 50 mm²; 2 conductor: 1,5 mm² ... 16 mm²
Sección de conexión de hilo fino: 1 conductor: 1,5 mm² ... 35 mm²; 2 conductor: 1,5 mm² ... 16 mm²
Sección de conexión AWG, unifilar: 15 ... 1
Sección de conexión AWG, multifilar: 15 ... 1
Sección de conexión AWG, hilo fino: 15 ... 1

Borne roscado  (Dispositivo de desconexión de emergencia, Accionamiento remoto):
Margen de apriete: mín. 0,3 mm² ... máx. 1,5 mm²
Sección de conexión AWG, unifilar: 22 ... 16
Sección de conexión AWG, multifilar: 22 ... 16
Sección de conexión AWG, hilo fino con virola: 22 ... 16

Normativas de construcción/Normas: EN 60947-3, EN 60068-2-30, EN 63024, EN 55014

Marca: Doepke o equivalente
Denominación del artículo: DHS 4-125 FANA24DC
Número de referencia: 09900018
marca o tipo elegidos: ___________/___________