proteger / Interruptores magnetotérmicos

Interruptores magnetotérmicos, 2, C-Característica, 13 A@230 V, 400 V (CA) / 13 A@125 V (CC), 6 kA, para el sector artesanal

Interruptores magnetotérmicos con una alta capacidad de conmutación asignada de 6 kA para edificios de viviendas y edificios de uso funcional o comercial
con bornes de tornillo con abrazadera de protección contra tirones en las partes superior e inferior
fijación rápida especial para extraer varios interruptores magnetotérmicos de los puntos de conexión inferior o superior de la barra
ventana para etiquetas abatible y de gran tamaño para sujetar y proteger la etiqueta de forma segura
Posibilidad de utilizar barras de cableado convencionales
Indicador de la posición de conmutación ON/OFF en la palanca de conmutación
Accesorios reequipables a posteriori en la parte derecha
software de etiquetado gratuito

Característica de disparo (interruptores magnetotérmicos): C
Número de polos: 2

Circuito de carga (Contacto seccionador):
2 Contacto de cierre
Número de polos (total): 2
Tensión asignada (CA): 230 V, 400 V
Intensidad asignada de CA (típica): 13 A 
Frecuencia asignada: 50 Hz (16,67 Hz ... 60 Hz)
Tensión asignada (CC): 125 V
Intensidad asignada de CC (típica): 13 A
Corriente de cortocircuito asignada: 6 kA
Tensión de aislamiento asignada: 2000 V
Capacidad de conmutación asignada según la norma EN 60898 a 230 V: 6 kA
Capacidad de conmutación asignada según la norma EN 60898 a 400 V: 6 kA

Bornes de tornillos con abrazadera de protección contra tirones arriba (Circuito de carga):
Sección de conexión unifilar: 1 conductor: 0,5 mm² ... 25 mm²
Sección de conexión multifilar: 1 conductor: 1,5 mm² ... 25 mm²
Sección de conexión de hilo fino: 1 conductor: 1 mm² ... 16 mm²
Sección de conexión, hilo fino con virola: 0,5 mm² ... 16 mm²

Bornes de tornillos con abrazadera de protección contra tirones abajo (Circuito de carga):
Sección de conexión unifilar: 1 conductor: 0,5 mm² ... 35 mm²
Sección de conexión multifilar: 1 conductor: 1,5 mm² ... 35 mm²
Sección de conexión de hilo fino: 1 conductor: 1 mm² ... 25 mm²
Sección de conexión, hilo fino con virola: 0,5 mm² ... 16 mm²

Temperatura ambiente: mín. -25 °C ... máx. 70 °C

Tipo de carcasa: Carcasa de montaje en el cuadro de distribución
Tipo de montaje : Regleta de montaje (35 mm)
Grado de protección: IP20
Dimensiones: An 35,4 mm (2 Módulo) × Al 82,5 mm × Pr 74 mm

Certificados: VDE
Normativas de construcción/Normas: EN 60898-1, VDE 0641-11

Marca: Doepke o equivalente
Denominación del artículo: DLS 6h C13-2
Número de referencia: 09914262
marca o tipo elegidos: ___________/___________