schützen / Leitungsschutzschalter (MCB) / Hochstrom, 15/20 kA

MCB, 4p, C-Char., 80 A@230 V, 400 V (AC) / 80 A@120 V (DC), 20 kA

Kompakte Leitungsschutzschalter mit hohem Bemessungsschaltvermögen von 20 kA, beidseitigen Doppelstockklemmen für großen Leiterquerschnitt und Sammelschiene und Schaltstellungsanzeige

Auslösecharakteristik (MCB): C

Laststromkreis (Lasttrennkontakt):
4 Schließer
Polzahl (gesamt): 4
Bemessungsspannung (AC): 230 V, 400 V
Bemessungsstrom AC (typ.): 80 A 
Bemessungsfrequenz: 50 Hz, 60 Hz
Bemessungsspannung (DC): 120 V
Bemessungsstrom DC (typ.): 80 A
Bemessungskurzschlussstrom: 20 kA
Bemessungsisolationsspannung: 440 V
Bemessungsschaltvermögen nach IEC 60947-2 bei 230 V: 20 kA
Bemessungsschaltvermögen nach IEC 60947-2 bei 400 V: 20 kA

Liftklemme unverlierbar oben und unten (Laststromkreis):
Klemmbereich: min. 2,5 mm² ... max. 50 mm²
Anschlussquerschnitt eindrähtig: 1-Leiter: 2 mm² ... 50 mm²

Umgebungstemperatur: min. -25 °C ... max. 50 °C

Gehäuseart: Verteilereinbaugehäuse
Montageart: Tragschiene (35 mm)
Schutzart: IP20
Abmessungen: B 108 mm (6 TE) × H 90 mm × T 71,5 mm

Bauvorschriften/Normen: EN 60947-2

Fabrikat: Doepke oder gleichwertig
Artikelbezeichnung: DMCB 2 C080-4
Bestellnummer: 09915080
gewähltes Fabrikat/Typ: ___________/___________