proteger / cuadro de distribución móvil de caucho macizo

Cuadro de distribución de caucho macizo, Entrada: 32 A, Salida: 16 A / 32 A

Cuadro de distribución móvil de caucho macizo con interruptor diferencial integrado del tipo B para activar un disparo en el caso de alcanzarse corrientes de defecto continuas superiores a 6 mA. El interruptor diferencial sensible a todo tipo de corrientes sirve para proteger los equipos controlados por frecuencia y asegurar al mismo tiempo la protección personal cuando se desconoce cuál es el dispositivo de protección de corriente de defecto preconectado o este es del tipo A o F.

dispositivos de protección integrales: DFS 4 B SK MI HD 30 mA, DLS 6i C-Char. 16 A
máx. corriente de cortocircuito condicional Icc: 10 kA
Factor de carga asignado RDF: 0,6

Alimentación:
Tensión asignada (AC): 230 V, 400 V
Intensidad asignada (típica): 32 A

Salida de carga I:
Número de polos (total): 5
Tensión asignada (CA): 230 V, 400 V
Intensidad asignada de CA (típica): 16 A 
Frecuencia asignada: 50 Hz

Salida de carga II
Tensión asignada (CA): 230 V, 400 V
Intensidad asignada de CA (típica): 32 A 
Frecuencia asignada: 50 Hz

Conector CEE 32 A derecha (Alimentación):
Tipo de cable: H07RN-F 5G6
máx. Longitud del cable: 2 m

Base CEE 16 A delante (Salida de carga I):
Forma de conexión: femenino

Base CEE 32 A Salida de carga II (delante):
Forma de conexión: femenino

Modo de funcionamiento asignado: Servicio continuo
Ciclo de servicio: Servicio continuo

Tipo de carcasa: Carcasa de caucho macizo
Tipo de montaje : portátil, apilable
Grado de protección: IP44
Dimensiones: An 270 mm × Al 339 mm × Pr 280 mm

Normativas de construcción/Normas: Información DGUV 203-006 (BGI 608), IEC 61439-4, IEC 62262

Marca: Doepke o equivalente
Denominación del artículo: DPB 32 01-110
Número de referencia: 09931302
marca o tipo elegidos: ___________/___________