schützen / FI-/LS-Kombinationen (RCBO)

FI-/LS-Kombination, einpolig+N, 6 A, 0,03 A, 10 kA, C-Char., Typ A

Netzspannungsunabhängiger Fehlerstromschutzschalter mit Überstromauslösung (RCBO) zur Erfassung von Wechselfehler- und pulsierenden Gleichfehlerströmen
geeignet zum nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtungen

Auslösecharakteristik (MCB): C
Fehlerstromtyp: A
Bemessungsfehlerstrom I&Delta;n: 0,03 A
Neutralleiterposition: rechts
Breite in Teilungseinheiten: 2

Laststromkreis (Lasttrennkontakt):
Polzahl (gesamt): 2
Bemessungsspannung (AC): 230 V
Bemessungsstrom AC (typ.): 6 A 
Bemessungsfrequenz: 50 Hz
max. Bemessungsschaltvermögen: 10 kA
Bemessungskurzschlussstrom: 10 kA
Bemessungsisolationsspannung: 440 V

Schraubklemme oben, unten (Laststromkreis):
Anschlussquerschnitt eindrähtig: 1-Leiter: 1 mm² ... 25 mm²
Anschlussquerschnitt mehrdrähtig: 1-Leiter: 1 mm² ... 16 mm²
Anschlussquerschnitt feindrähtig: 1-Leiter: 1 mm² ... 16 mm²
Umgebungstemperatur: min. -25 °C ... max. 40 °C

Gehäuseart: Verteilereinbaugehäuse
Montageart: Tragschiene (35 mm)
Schutzart: IP20 (eingebaut: IP40)
Abmessungen: B 35 mm (2 TE) × H 80 mm × T 74 mm

Zertifizierungen: VDE
Bauvorschriften/Normen: EN 61009-1, EN 61009-2-1

Fabrikat: Doepke oder gleichwertig
Artikelbezeichnung: DRCBO 3 C06/0,03/1N-A
Bestellnummer: 09932121
gewähltes Fabrikat/Typ: ___________/___________