proteger / Combinaciónes de interruptores diferenciales e interruptores magnetotérmicos (RCBO) / Tipo de corriente de defecto A

Combinación de interruptores diferenciales e interruptores magnetotérmicos, 2, 40 A, 0,03 A, 10 kA, C-Característica, Tipo A, breve tiempo de retardo

Interruptor diferencial independiente de la tensión de alimentación con disparo de sobreintensidad (RCBO) para registrar corrientes de defecto alternas y corrientes de defecto continuas pulsantes
aptos para la incorporación a posteriori de dispositivos adicionales

Característica de disparo (interruptores magnetotérmicos): C
Tipo de corriente de defecto: A
Corriente de defecto asignada I&Delta;n: 0,03 A
breve tiempo de retardo (resistente a la intemperie)
Posición del conductor neutro: cualquiera
Anchura en módulos: 2
Número de polos (total): 2
Tensión asignada (CA): 230 V
Intensidad asignada de CA (típica): 40 A 
Frecuencia asignada: 50 Hz
máx. Capacidad de conmutación asignada: 10 kA
Corriente de cortocircuito asignada: 6 kA
Tensión de aislamiento asignada: 250 V

Borne roscado arriba, abajo (Circuito de carga):
Margen de apriete: mín. 1 mm² ... máx. 25 mm²
Sección de conexión unifilar: 1 conductor: 1 mm² ... 25 mm²
Sección de conexión multifilar: 1 conductor: 1 mm² ... 16 mm²
Sección de conexión de hilo fino: 1 conductor: 1 mm² ... 16 mm²
Sección de conexión AWG, unifilar: 17 ... 2
Sección de conexión AWG, multifilar: 17 ... 3
Sección de conexión AWG, hilo fino: 17 ... 3
Sección de conexión AWG, hilo fino con virola: 1 ... 7
Temperatura ambiente: mín. -25 °C ... máx. 40 °C

Tipo de carcasa: Carcasa de montaje en el cuadro de distribución
Tipo de montaje : Regleta de montaje (35 mm)
Grado de protección: IP20 (montado: IP40)
Dimensiones: An 35 mm (2 Módulo) × Al 80 mm × Pr 74 mm

Normativas de construcción/Normas: EN 61009-1, EN 61009-2-1, ÖVE/ÖNORM E 8601

Marca: Doepke o equivalente
Denominación del artículo: DRCBO 2 C40/0,03/2-A KV
Número de referencia: 09934428
marca o tipo elegidos: ___________/___________