proteger / Combinaciónes de interruptores diferenciales e interruptores magnetotérmicos (RCBO)

Combinación de interruptores diferenciales e interruptores magnetotérmicos, 3+N, 13 A, 0,03 A, 6 kA, C-Característica, Tipo A

Interruptor diferencial independiente de la tensión de alimentación con disparo de sobreintensidad (RCBO) para registrar corrientes de defecto alternas y corrientes de defecto continuas pulsantes
aptos para la incorporación a posteriori de dispositivos adicionales

Característica de disparo (interruptores magnetotérmicos): C
Tipo de corriente de defecto: A
Corriente de defecto asignada I&Delta;n: 0,03 A
Posición del conductor neutro: derecha
Anchura en módulos: 4

Circuito de carga (Contacto seccionador):
Número de polos (total): 4
Tensión asignada (CA): 230 V, 400 V
Intensidad asignada de CA (típica): 13 A 
Frecuencia asignada: 50 Hz, 60 Hz
máx. Capacidad de conmutación asignada: 6 kA
Corriente de cortocircuito asignada: 6 kA
Tensión de aislamiento asignada: 440 V

Borne roscado arriba, abajo (Circuito de carga):
Sección de conexión unifilar: 1 conductor: 1 mm² ... 35 mm²; 2 conductor: 1 mm² ... 10 mm²
Sección de conexión multifilar: 1 conductor: 1 mm² ... 25 mm²; 2 conductor: 1 mm² ... 10 mm²
Sección de conexión de hilo fino: 1 conductor: 1 mm² ... 25 mm²; 2 conductor: 1 mm² ... 10 mm²
Temperatura ambiente: mín. -25 °C ... máx. 40 °C

Tipo de carcasa: Carcasa de montaje en el cuadro de distribución
Tipo de montaje : Regleta de montaje (35 mm)
Grado de protección: IP20 (montado: IP40)
Dimensiones: An 70 mm (4 Módulo) × Al 92 mm × Pr 74 mm

Normativas de construcción/Normas: EN 61009-1, EN 61009-2-1, VDE 0664-20

Marca: Doepke o equivalente
Denominación del artículo: DRCBO 4 C13/0,03/3N-A
Número de referencia: 09945123
marca o tipo elegidos: ___________/___________