schützen / FI-/LS-Kombinationen (RCBO)

FI-/LS-Kombination, dreipolig+N, 40 A, 0,03 A, B-Charakteristik, Typ A

geeignet zum nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtungen

Auslösecharakteristik (MCB): B
Fehlerstromtyp: A
Bemessungsfehlerstrom I&Delta;n: 0,03 A
Neutralleiterposition: rechts
Breite in Teilungseinheiten: 5

Laststromkreis (Lasttrennkontakt):
Polzahl (gesamt): 4
Bemessungsspannung (AC): 230 V, 400 V
Bemessungsstrom AC (typ.): 40 A 
Bemessungsfrequenz: 50 Hz, 60 Hz
max. Bemessungsschaltvermögen: 6 kA
Bemessungsisolationsspannung: 440 V

Schraubklemme oben, unten (Laststromkreis):
Anschlussquerschnitt eindrähtig: 1-Leiter: 1 mm² ... 35 mm²
Anschlussquerschnitt mehrdrähtig: 1-Leiter: 1 mm² ... 25 mm²; 2-Leiter: 1 mm² ... 10 mm²
Anschlussquerschnitt feindrähtig: 1-Leiter: 1 mm² ... 25 mm²
Umgebungstemperatur: min. -25 °C ... max. 40 °C

Gehäuseart: Verteilereinbaugehäuse
Montageart: Tragschiene (35 mm)
Schutzart: IP20 (eingebaut: IP40)
Abmessungen: B 90 mm (5 TE) × H 92 mm × T 74 mm

Bauvorschriften/Normen: EN 61009-1, EN 61009-2-1, VDE 0664-20

Fabrikat: Doepke oder gleichwertig
Artikelbezeichnung: FIB 40/0,03/3+N-A
Bestellnummer: 09955108
gewähltes Fabrikat/Typ: ___________/___________