proteger / Interruptores-seccionadores con fusibles

Interruptores-seccionadores con fusibles D0 Coron, 2, 2 A - 63 A

Fusible-interruptor-seccionador para fusibles D01 y D02
Portafusibles enchufables con avisador intermitente
aptos para fusibles D0 (D01 con resorte de fijación)
protegidos contra un accionamiento accidental con los dedos o la palma de la mano
Sección de conexión de 1,5 mm² a 35 mm²
cerrables mediante candados convencionales

Circuito de carga (Contacto seccionador):
2 Contacto de cierre
Número de polos (total): 2
Tensión asignada (CA): 400 V 
máx. Intensidad asignada de CA: 63 A
Tensión asignada (CC): máx. 220 V
máx. Intensidad asignada de CC: 63 A
máx. Capacidad de conmutación asignada: 50 kA
Tensión de aislamiento asignada: 690 V 

endurancia eléctrica: mín. 1500 ciclos de conmutación
endurancia mecánica: mín. 10000 ciclos de conmutación
Posición de uso: cualquiera

Tipo de carcasa: Carcasa de montaje en el cuadro de distribución
Tipo de montaje : Regleta de montaje (35 mm)
Grado de protección: IP20 (montado: IP40)
Dimensiones: An 54 mm (3 Módulo) × Al 86 mm × Pr 70 mm

Normativas de construcción/Normas: EN 60947-3

Marca: Doepke o equivalente
Denominación del artículo: Coron 2 63-2
Número de referencia: 09980672
marca o tipo elegidos: ___________/___________