conmutar / Relés de instalación

Relés de instalación 230 V AC, 20 A, 2 Contacto de cierre

Relé de instalación compacto y monoestable con accionamiento manual e indicador de posición.

Entrada de control:
Tensión asignada (AC): 230 V
Resistencia a la tensión de impulsos asignada: 2 kV

Circuito de carga (Relés):
2 Contacto de cierre
Número de polos (total): 2
Tensión asignada (CA): 250 V, 415 V 
máx. Intensidad asignada en línea: 20 A
Frecuencia asignada: 50 Hz
Tensión de aislamiento asignada: 500 V 

Tensión de servicio (CA): 230 V (207 V ... 253 V)
Frecuencia de servicio (fija): 50 Hz
Tensión asignada AC-1 (fija): 250 V
máx. Intensidad asignada AC-1: 20 A
máx. Potencia asignada AC-1: 5000 VA
Tensión asignada AC-3 trifásica (fija): 250 V
máx. Potencia asignada AC-3: 2000 VA
máx. Intensidad asignada AC-3: 8 A
máx. Potencia asignada de las lámparas eléctricas incandescentes: 1980 VA
máx. Potencia asignada de las lámparas halógenas de bajo voltaje: 900 VA
máx. Potencia asignada de las lámparas fluorescentes compensada: 1105 VA
máx. Potencia asignada de las lámparas fluorescentes sin compensar: 1020 VA
máx. Potencia asignada de las lámparas fluorescentes con conmutación dual: 1700 VA

Modo de funcionamiento asignado: Servicio temporal
Ciclo de servicio: Servicio temporal (Ciclo de servicio ≤ 1 h, 100 % con espaciador con una anchura de medio módulo)
endurancia eléctrica: 
endurancia mecánica: mín. 1000000 ciclos de conmutación
Posición de uso: no colgante, Ángulo de inclinación 30°

Tipo de carcasa: Carcasa de montaje en el cuadro de distribución
Tipo de montaje : Regleta de montaje (35 mm)
Grado de protección: IP20
Dimensiones: An 18 mm (1 Módulo) × Al 90 mm × Pr 65 mm

Normativas de construcción/Normas: EN 60947-1, EN 60715

Marca: Doepke o equivalente
Denominación del artículo: RI 230-200
Número de referencia: 09981009
marca o tipo elegidos: ___________/___________